暖气排气阀工作原理

当系统中有气体溢出时，气体会顺着管道向上爬，最终聚集在系统的最高点，而排气阀一般都安装在系统最高点，当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部，随着阀内气体的增多，压力上升，当气体压力大于系统压力时，气体会使腔内水面下降，浮筒随水位一起下降，打开排气口；气体排尽后，水位上升，浮筒也随之上升，关闭排气口。同样的道理，当系统中产生负压，阀腔中水面下降，排气口打开，由于此时外界大气压力比系统压力大，所以大气回通过排气口进入系统，防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽，排气阀停止排气，通常情况下，阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用，便于排气阀的检修。

暖气排气阀的安装：

1.排气阀必须垂直安装，必须保证阀体内浮筒处于竖直状态，不能水平或倒立安装；

2.由于气体密度比水小，会沿着管道一直爬到系统最高点并聚集在此，为了提高排气效率，排气阀一般都安装在系统的最高点；

3.为了便于检修，排气阀一般跟隔断阀一起使用，这样拆卸排气阀是不需要关停系统；

4.排气阀安装好后必须拧松黑色的防尘帽才能排气，但不能完全取掉，万一放生排气阀漏水，可拧紧防尘帽。

意大利OR暖气排气阀：

0502暖气自动排气阀，中国销量第一，浮筒式，口径DN15-DN20，耐温110℃，黄铜阀体，广泛用于分水器、暖气片、地板采暖，释放供热系统和供水管道中产生的气穴，0502暖气自动排气阀适用于气候环境恶劣的北方地区，质量可靠，性能稳定，一年免费更换，杜绝排气又排水的情况产生。选择0502暖气自动排气阀就是选择品质！

0502暖气自动排气阀的技术参数：

最大工作压力：10bar   最高工作温度：110℃   连接方式：外螺纹    口径：1/2″-3/4″

0502暖气自动排气阀的结构：

阀体：黄铜    阀杆：黄铜    浮筒：PP

意大利OR暖气自动排气阀的优点：

1.0502暖气自动排气阀的浮筒采用低密度的PP材料，耐温110℃，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形，不会造成浮筒活动困难。
2.0502暖气自动排气阀阀杆采用硬质塑料，杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接，故不会在长期运行时产生锈蚀，导致系统不能工作而发生漏水。
3.0502暖气自动排气阀杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑，可以随杠杆的运动相应伸缩，保证在不排气的情况下的密封性。